ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ

Москва

Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок

Приказываю:

- Утвердить прилагаемый Порядок организации работ по выдаче
разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок.

- Направить настоящий приказ в Министерство юстиции Российской
Федерации для государственной регистрации.

Руководитель

К.Б. Пуликовский

Вприказ внесены изменения приказом___ исключающие ряд пунктов выделенных красным цветом

Приложение

к приказу Федеральной службы

по экологическому, технологическому и  атомному надзору от 07 апреля 2008 г. №. 212

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок (далее – Порядок) разработан на основании федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Служба), иных федеральных органов исполнительной власти.

2. Порядок определяет последовательность действий и организацию работ должностных лиц Службы по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию испытательных установок (электролабораторий), энергоустановок, которые ранее в надлежащем порядке не были технологически присоединены к сети, ранее технологически присоединенных реконструированных энергоустановок в случае изменения присоединенной мощности, изменения схемы энергоснабжения, изменения точки присоединения, изменения категории надежности, смены собственника, а также энергоустановок, на которые была прекращена подача электрической (тепловой) энергии в случаях:

- установления факта ненадлежащего присоединения энергопринимающих устройств или объектов энергетики;

- сезонного характера работы энергоустановки;

- прекращения действия договора, на основании которого осуществлялось энергоснабжение потребителя;

- прекращения энергоснабжения по причине неудовлетворительного состояния энергетических установок (энергопринимающих устройств), угрожающих возникновением аварии или создающих угрозу жизни и безопасности граждан;

3. Требования Порядка являются обязательными для должностных лиц  центрального аппарата Службы и её территориальных органов (далее должностные лица Службы), на которых возлагаются обязанности по организации и осуществлению государственного энергетического надзора.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ДОПУСК

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ

4. Перед осмотром энергоустановки должностное лицо Службы рассматривает представленную заявителем документацию на соответствие её техническим регламентам, проекту, исполнительной документации и техническим условиям, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов Службы и других федеральных органов исполнительной власти, на полноту проведенных наладочных работ и испытаний энергоустановки и правильность оформления протоколов, на наличие эксплуатационной и организационно-распорядительной документации, наличие и достаточность квалификации персонала, и его готовность к эксплуатации энергоустановки, на наличие сертификатов соответствия национальным стандартам  (согласно утвержденного перечня продукции подлежащего обязательной сертификации).

5. Должностное лицо Службы для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов:

1- копию разрешения на строительные работы (при необходимости);

2- копию ситуационного плана расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта;

3- копию учредительного документа, заверенную в установленном порядке (для юридического лица);

4- копии документов, подтверждающих право собственности на объект недвижимости (энергоустановки);

5- документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего заявителя;

6- технические условия на технологическое присоединение и справка об их выполнении (с отметками сетевой организации и субъекта оперативно диспетчерского управления, при необходимости);

7- акт ревизии и маркирования средств учета электроэнергии;

8- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

9- проект электроустановки, согласованный в установленном порядке;

10- однолинейную схему электроснабжения электроустановки, подписанную ответственным за электрохозяйство заявителя;

11- сертификаты соответствия на электрооборудование (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащего обязательной сертификации);

12- копию свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории в органах Ростехнадзора, проводившей приемо-сдаточные или профилактические испытания с перечнем разрешенных видов испытаний;

13 - перечень инструкций по охране труда и технике безопасности по видам работ;

14- перечень должностных инструкций по каждому рабочему месту электротехнического персонала;

15- приказ о назначении ответственных за электрохозяйство и их заместителей;

16- копию договора с эксплуатирующей организацией (при отсутствии собственного эксплуатирующего персонала);

17- выписку из журнала проверки знаний лиц, ответственных за электрохозяйство и их заместителей, электротехнического и электротехнологического персонала или копии протоколов проверки знаний;

18- перечень имеющихся в наличии защитных средств с протоколами испытаний, противопожарного инвентаря, плакатов по технике безопасности;

19- список лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала (Ф.И.О., должность, номера телефонов, группа по электробезопасности), которым разрешено ведение оперативных переговоров и переключений;

20- положительные заключения экспертных организаций на проектную документацию и освидетельствование технического состояния энергоустановки;

21- исполнительную документацию (в соответствии с требованиями нормативно правовых актов);

22- приемо-сдаточную документацию (протоколы, акты испытаний, наладки в соответствии с требованиями нормативно правовых актов, технических регламентов, паспортов изготовителей).

6. Должностное лицо Службы для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию котельной рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов:

- копию правоустанавливающих документов на земельный участок;

- копию разрешения на строительные работы;

- копию ситуационного плана расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта;

- копию учредительного документа (заверенную в установленном порядке) для юридического лица;

- документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), представляющего собственника;

- перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполняемых работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;

- проект на строительство или реконструкцию котельной, согласованный с органами государственного энергетического надзора;

- наличие заключения экспертизы промышленной безопасности и ее утверждение органами Ростехнадзора (при идентификации котельной как опасного производственного объекта);

- изменения к проекту, внесенные проектной организацией и согласованные с органами Ростехнадзора установленным порядком;

- комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ (комплект исполнительной документации);

- документы о выделение топлива;

- документ на специальное водопользование;

- разрешения на применение технических устройств на опасном производственном объекте;

- паспорта зданий (сооружений) и энергоустановок;

- сертификаты на оборудование (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащего обязательной сертификации);

- технические условия на присоединение тепловых энергоустановок и справка о выполнение технических условий;

- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

- промежуточные акты выполненных работ;

- первичные акты замеров осадки фундаментов зданий, сооружений, оборудования котельной (котла), отклонения от вертикали дымовой трубы;

- оформление результатов технического освидетельствования промышленных дымовых труб и энергоустановок;

- акт приема рабочей комиссией или приемо-сдаточный акт между монтажной организацией и заказчиком;

- технический отчет о проведении испытаний (измерений), включая методы неразрушающего контроля;

- разрешение на допуск в эксплуатацию электрических установок;

- разрешение на допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике теплоты;

- акт комплексного опробования тепловых энергоустановок;

- акт приёмки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ);

- паспорт технического устройства (котла, трубопровода, сосуда, работающего под давлением);

- документацию по работе с персоналом при его допуске к самостоятельной работе;

- распорядительные документы по организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок;

- выписку из журнала проверки знаний или копии протоколов проверки знаний лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и их заместителей, теплоэнергетического персонала;

- исполнительные схемы трубопроводов и запорной арматуры;

- должностные инструкции, инструкции по охране труда и технике безопасности;

- комплект действующих инструкций по эксплуатации энергоустановок, зданий и сооружений;

- положительные заключения экспертных организаций на проектную документацию и освидетельствование технического состояния энергоустановки;

- утвержденный техническим руководителем перечень технической документации;

- утвержденную программу прогрева и пуска в эксплуатацию котельной (котла);

- перечень имеющихся в наличии защитных средств, средств пожаротушения и оказания медицинской помощи;

- оперативный план тушения пожара;

- другая документация по вопросам организации безопасной эксплуатации котельной установки (котельной).

7. Должностное лицо Службы для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов:

- копию учредительного документа (заверенную в установленном порядке) для юридического лица;

- документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), представляющего собственника;

- перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполняемых работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;

- проект на строительство или реконструкцию тепловых энергоустановок и тепловых сетей, согласованный с органами Ростехнадзора;

- наличие заключения экспертизы промышленной безопасности и ее утверждение органами Ростехнадзора (при идентификации тепловых энергоустановок и тепловых сетей как опасного производственного объекта);

- изменения к проекту, внесенные проектной организацией и согласованные с органами энергетического надзора установленным порядком;

- комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ (комплект исполнительной документации);

- разрешение на применение технических устройств (оборудование тепловых энергоустановок, тепловых пунктов и тепловых сетей, участок тепловой сети, системы, приборы и средства противоаварийной защиты, сигнализации и контроля, используемые при эксплуатации указанного оборудования) при наличии идентифицирующих признаков опасности;

- документы по регистрации тепловой сети в органах Ростехнадзора или в организации - владельце сети;

- паспорта трубопроводов и тепловых энергоустановок;

- сертификаты на трубопроводы, арматуру и тепловые энергоустановки (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации);

- технические условия на присоединение тепловых энергоустановок;

- справку о выполнение технических условий;

- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

- акт приема рабочей комиссией или приемо-сдаточный акт между строительной (монтажной) организацией и заказчиком;

- технические отчеты о проведенных испытаниях (измерениях), включая отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий;

- документы по  техническому освидетельствованию;

- разрешение на допуск в эксплуатацию электрических установок (для тепловых пунктов, арматуры с электроприводом, камер и проходных каналов с системами освещения и вентиляции);

- акт комплексного опробования тепловых энергоустановок;

- документацию по работе с персоналом при его допуске к самостоятельной работе;

- распорядительные документы по организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок;

- выписку из журнала проверки знаний или копии протоколов проверки знаний лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и их заместителей, теплоэнергетического персонала;

- положительные заключения  экспертных организаций  на проектную документацию и освидетельствование технического состояния энергоустановки;

- исполнительные схемы трубопроводов и запорной арматуры;

- должностные инструкции, инструкции по охране труда и технике безопасности;

- комплект действующих инструкций по эксплуатации;

- утвержденную программу прогрева и пуска в эксплуатацию тепловой энергоустановки, тепловой сети;

- перечень имеющихся в наличии защитных средств, средств пожаротушения и оказания медицинской помощи;

- другая документация по вопросам организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей.

8. Согласование проекта энергоустановки проводится должностным лицом  Службы по обращению заявителя в срок, не превышающий тридцати  рабочих дней. Проект должен быть согласован с организацией, выдавшей технические условия на технологическое присоединение к электрическим и (или) тепловым сетям, и с субъектом оперативно-диспетчерского управления, в случаях согласования ими технических условий.

9. При выявлении недостаточности представленных документов и (или) несоответствия их содержания установленным требованиям документы возвращаются заявителю с письменным обоснованием, в котором перечисляются конкретные причины возврата. В этом случае осмотр энергоустановки не проводится.

10. При отсутствии замечаний к представленным документам должностное лицо Службы по обращению заявителя, оформляемому в соответствие с приложениями № 1, 2, 3 согласовывает с ним дату осмотра энергоустановки.

11. Срок рассмотрения документов и осмотра энергоустановки не должен превышать тридцати календарных дней со дня регистрации заявления. По результатам осмотра энергоустановки оформляется акт в соответствии с приложениями № 4, 5, 6.

12. В случае обнаружения при осмотре энергоустановки её несоответствия установленным требованиям, представленным документам (неготовности к эксплуатации) должностное лицо Службы составляет акт в свободной форме с указанием в нем выявленных нарушений и отступлений, препятствующих оформлению разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки.

13. После устранения выявленных нарушений должностное лицо Службы повторно рассматривает представленную документацию и осматривает энергоустановку.

14. В случае отсутствия замечаний должностное лицо Службы, проводившее осмотр энергоустановки, оформляет акт осмотра энергоустановки и выдает разрешение на допуск её в эксплуатацию (в соответствии с приложением № 7).

Указанное разрешение подписывается должностным лицом Службы, проводившим осмотр энергоустановки, и утверждается его руководителем или по его распоряжению другим должностным лицом.

15. Акт осмотра и разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (далее – разрешение на допуск) оформляются в двух экземплярах каждый, один из которых передается заявителю, второй хранится в Службе.

16. Если в течение трех месяцев  энергоустановка не будет технологически присоединена  к сетям, её допуск в эксплуатацию осуществляется повторно.

17. Для проведения пуско-наладочных работ, если это предусмотрено проектом, выдается разрешение на допуск на период пуско-наладочных работ. Срок действия такого разрешения устанавливается руководителем территориального органа Службы или в соответствии с его распоряжением должностными лицами этого органа, исходя из режима и графика проведения пуско-наладочных работ на энергоустановке.

18. Оформление разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки для аварийно-восстановительных работ, ликвидации аварийных режимов в работе системы энергоснабжения не требуется. Факт присоединения носит уведомительный характер.

19. Заявление, акт осмотра энергоустановки,  разрешение на допуск подлежат регистрации и хранению в Службе.

Порядок регистрации и хранения указанных документов устанавливает руководитель территориального органа Службы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку организации работ по

выдаче разрешения на допуск

в эксплуатацию энергоустановок

(образец)

Руководителю ___________________________

(полное наименование территориального органа Ростехнадзора)

_______________________

(инициалы и фамилия руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки.

____________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя, юридический, почтовый адрес, ИНН)

____________________________________________________________________________________________

Телефон ____________________________ Факс _____________________________

В лице _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя)

Для физического лица_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(почтовый индекс, адрес и телефон)

Паспортные данные___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

Просит произвести проверку документации, осмотр энергоустановки и выдать разрешение на допуск в эксплуатацию ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(наименование энергоустановки, адрес)

1. Состав и характеристика электроустановки:

_____________________________________________________________________________________

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка  сечение кабеля, провода, характеристика ВЛ.)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Ток плавких вставок предохранителей или уставок автоматов (релейной защиты):

ввод № ____________ А,   ввод № _____________ А, ввод № ________________ А,

ввод № ____________ А,   ввод № _____________ А, ввод № ________________ А,

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(защитная автоматика)

2. Техническая документация:

2.1. Проект (исполнительная схема), разработан___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации (организация-разработчик исполнительной схемы)

Проект (исполнительная схема) согласован:

с энергосбытовой организацией ________________________  ____  _____ 20 ___ г.

с сетевой организацией _________________________________  _____  _____ 20 ___ г.

с региональным диспетчерским управлением (РДУ)__________________________________

_____  _____20 ___ г.

с территориальным органом Ростехнадзора__________________________________________

_____  ____20 ____г.

Положительное заключение экспертной организации на  проектную документацию получено от ____________________________ № ____________ от ____________ 20___ г.

наименование организации

2.2. Разрешение на установленную мощность _______ кВА (кВт),

№ _____________________, от«____»____________20_____г., выдано_______________________

____________________________________________________________________________________________

(наименование организации, № тел.)

Срок действия __________________________________________________________________

2.3. Разрешение на применение электроэнергии на термические цели ____ _____20 __г.

№ ______________выдан_________________________________________________________

2.4. Технические условия выданы  ____  _____20_____г.______________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации выдавшей технические условия)

Действительны до  ___  _____20_____г.

Продлены до  ____ ______20_____г.________________________________________________

(кем, когда, основание)

Выполнены/ не выполнены____________________________________________________________

(№ и дата справки о выполнение ТУ)

2.5. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон  от  ___  __________ 20___ г. № _________ выдано_________________________________________

3. Акт приемки в эксплуатацию рабочей комиссией, акт технической готовности электромонтажных работ или приемо-сдаточные акты между подрядными организациями и заказчиком от  ___  _________ 20_____г. № ______________________

4. Акты на скрытые работы от ____ ___________20_____г. № ______________

5. Электромонтажные и пусконаладочные работы выполнены

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации)

6. Свидетельство о регистрации электролаборатории № ____ от ___ ______ 20 __г. выдано _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(место регистрации)

7. Паспорта (сертификаты) на электрооборудование__________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Положительное заключение экспертной организации на освидетельствование технического состояния энергоустановки № _________от «__» ___________ 20__ г., выдано_________________________________________

9. Организация эксплуатации электроустановок:

9.1.Эксплуатация электроустановок осуществляется

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации, дата и № регистрации в Ростехнадзоре)

9.2. Ответственный за электрохозяйство ________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

назначен приказом _______________________________________№ ________ от ___ ______ 20 __г.

Проверку знаний норм и правил прошел «__»  ________  20___ г. в комиссии

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

с присвоением _____ гр. по электробезопасности в электроустановках __________ В.

Удостоверение № _____от «____»_____________ _______ г.

9.3. Достаточность по количеству и квалификации электротехнического персонала ____________________________________________________________________________________________

9.4. Договор на эксплуатацию электроустановки

____________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

9.5. Состояние электрозащитных средств, их достаточность __________________________

9.6. Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной (однолинейной)  электрической схемы _______________;

должностных  инструкций _____________________________________________________;

инструкций  по эксплуатации ___________________________________________________;

бланков нарядов ______________________________________________________________;

списков лиц, имеющих право: выдачи нарядов, оперативных переключений и др..

9.7. Наличие журналов (да, нет):

оперативного ________________________________________________________________;

проверки знаний _____________________________________________________________;

инструктажа вводного и по охране труда электротехнического персонала _____________;

учета и содержания средств защиты _____________________________________________;

противоаварийных тренировок _________________________________________________;

учета и содержания электроинструмента__________________________________________;

учета аварий и отказов_________________________________________________________;

работ по нарядам и распоряжениям______________________________________________;

инструктажа на 1 группу_______________________________________________________;

9.8. Расчет за электроэнергию производится:

По счетчикам (тип): _____________ №__________________ гос. пов.__________________;

Приложение: комплект документации на ___________листах в ______ экз.

Руководитель (заявитель)

___________________

«_____» ______________ 20 ___ г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К  Порядку организации работ по

выдаче разрешения на допуск

в эксплуатацию энергоустановок

(образец)

Руководителю ___________________________

(полное наименование территориального органа Ростехнадзора)

_______________________

(инициалы и фамилия руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию котельной

_____________________________________________________________________________________

(наименование заявителя,  юридический, почтовый адрес, ИНН)

_____________________________________________________________________________________

Телефон ____________________________ Факс _____________________________

В лице ________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя)

Для физического лица____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(почтовый индекс, адрес и телефон)

Паспортные данные_____________________________________________________________

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

Просит произвести проверку документации, осмотр энергоустановки и выдать разрешение на допуск в эксплуатацию _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование энергоустановки, адрес)

Назначение котельной установки (котельной): ____________________________________________

1. Состав и характеристика оборудования котельной установки (котельной):

- 1.1. Состав и характеристика оборудования котельной

| Наименование | Единица измерения | Величина (Количество) |
| --- | --- | --- |
| Установленная (располагаемая) мощность | Гкал/час (МВт) |  |
| Подключенная нагрузка в соответствии с ТУ на подключение | Гкал/час (МВт) |  |
| Топливо основное / резервное | Газ/мазут/уголь/ДТ |  |
| Теплоноситель | Вода/пар |  |
| ХВО | Тип / производительность |  |
| Деаэратор | Тип / производительность |  |
| БАГВ | Емкость м3 ,к-во |  |
| Подогреватели (сетевые, ГВС) | Тип / производительность |  |
| Мазутный бак (бак запаса ДТ) | м3 |  |

#### 1.2.Характеристика установленных котлов.

| Пор. №. | Тип котла | Завод. №. | Завод – изготовитель | Теплоноситель (Вода/пар) | Установленная мощность, (Гкал/час) | Давление пара (воды), (МПа) | Температура пара (воды), С | КПД при работе на основном топливе, % | КПД при работе на резервном топливе, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3. Характеристика теплоносителя, подаваемого в тепловые сети или теплопотребляющие установки (на границе балансовой и (или) эксплуатационной ответственности)

| Наименование теплоносителя | Давление теплоносителя, МПа |  | Температура теплоносителя при расчетной температуре наружного воздуха, С |  | Расход (тонн/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р1 | Р2 | Т1 | Т2 | G |
| вода |  |  |  |  |  |
| Пар |  |  |  |  |  |
| Возврат конденсата | Давление, МПа: ________________ |  | Расход, т/ч________________ |  |  |

2. Техническая документация.

2.1.Разрешение на строительство источника теплоснабжения №_от ____ _____ 20 __г.

2.2. Проект котельной установки (котельной) разработан___________________________________ рег. № _______ срок действия до ____ _____ 20 __г. по Техническому заданию, выданному ____________________ за № ______________ от _____ _____ 20 __г. на установленную мощность ______________Гкал/час.

2.3. Проект котельной установки (котельной) рассмотрен:

организацией, выдавшей ТУ: заключение № ______________ от ____ _____ 20 __г.

Положительное  заключение экспертной организации на проект котельной № ________________ от ____ _____ 20 __г.

2.4. Монтажные работы выполнены _____________________ Лицензия ____________ рег. № ____________________, срок действия до ____ _____ 20 __г.

2.5. Основное и вспомогательное оборудование котельной представлено к допуску с оформленными паспортами и актами индивидуальных испытаний.

2.6. Акт  проведения ПНР котельной установки (котельной) от ____ _____ 20 __г. № _______ пуско-наладочной организацией

2.7. Разрешение на допуск электроустановок котельной от ____ _____20 __г. № _______

2.8. Акты приемки приборов учета:

- топлива топливоснабжающей организации, выдавшей ТУ № ____________от ____ _____ 20 __г.  - теплоносителя № _______ от ____ _____ 20 __г.

2.9. Акты технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений котельной № ________ от ____ _____ 20 __г

2.10. Акты разграничения балансовой и (или) эксплуатационной ответственности со сторонними организациями:

- газ № ____________от ____ _____ 20 __г.

- вода № ____________от ____ _____ 20 __г.

- теплоноситель № ____________от ____ _____ 20 __г.

2.11 Акт приемки газопроводов и газоиспользующих установок для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ).

2.12. Положительное заключение экспертной организации освидетельствования технического состояния котельной  № _______от «__» _______ 20 __ г., выдано ____________________________________________________________

3. Организация эксплуатации.

3.1.	Эксплуатация котельной осуществляется персоналом организации __________________________, Лицензия ________________ рег. № ___________________ от ____ _____ 20 __г. Договор № ____ от ____ _____ 20 __г.

3.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:

от владельца котельной ________________, назначен приказом № _________ от ____ _____ 20 __г., который прошел проверку знаний ПТЭ  и ПТБ

(протокол от __________ г. № ___________________.

от специализированной организации - ___________________, назначен приказом № _______________ от _____________ г., который прошел проверку знаний ПТЭ  и ПТБ (протокол от ____ _____ 20 __г. № __________________.

3.3. Количество и квалификации теплотехнического персонала, согласно утвержденного положения № _______ от ____ _____ 20 __г. об энергослужбе:

Штат:_________ ; факт ________.

3.4. Состояние защитных средств, их достаточность:________________________________________

3.5. Наличие оперативно-технической документации :

### -перечень необходимых инструкций, схем положений утвержден от ___ ____ 20 __г.,

-утвержденной принципиальной тепловой схемы  ___________________________

-должностных инструкций __________________________________________,

-инструкций по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования котельной ____________________________________________________________________;

-противопожарных инструкций, инструкций по ОТ и ТБ ____________________;

-списков лиц, имеющих право выдачи нарядов, утвержденных приказом (распоряжением) №_____________ утв. от ____ _____ 20 __г.

-перечнь работ, осуществляемых по нарядам, утвержден приказом №

от ____ _____ 20 __г.,

-списков лиц, имеющих право оперативных переключений, утвержденных приказом (распоряжением) №___________ от ____ _____ 20 __г.

3.6. Наличие журналов в соответствии с требованиями обязательных Правил, в том числе:

Оперативного ________________________________________________________________

Распоряжений ________________________________________________________________

инструктажей персонала _______________________________________________________

проверки знаний ______________________________________________________________

учета защитных средств ________________________________________________________

учета дефектов и неполадок с оборудованием котельной ____________________________

учета работ по нарядам и распоряжениям _________________________________________

заявок на вывод оборудования из работы _________________________________________

учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок ________________

журнал учета состояния КИП и А _______________________________________________

журнал учета качества питательной, подпиточной, сетевой воды пара и конденсата _____

журнал учета тепловой энергии и теплоносителя в водяных (паровых) системах теплопотребления _________________________________

другие___________________________________________________________________

Приложение: комплект документации на ___________листах в ______ экз.

Руководитель (заявитель)___________________

«_____» ______________ 20 ___ г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К  Порядку организации работ по

выдаче разрешения на допуск

в эксплуатацию энергоустановок

(образец)

Руководителю ___________________________

(полное наименование территориального органа Ростехнадзора)

_______________________

(инициалы и фамилия руководителя)

)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении осмотра и выдаче разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей

_____________________________________________________________________________________

(наименование заявителя,  юридический, почтовый адрес, ИНН)

_____________________________________________________________________________________

Телефон ____________________________  Факс _____________________________

В лице ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя)

Для физического лица____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(почтовый индекс, адрес и телефон)

Паспортные данные_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

Просит произвести проверку документации, осмотр энергоустановки и выдать разрешение на допуск в эксплуатацию систем теплопотребления и тепловых сетей, расположенных по адресу: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

1. Состав тепловых энергоустановок и тепловых сетей: магистральные тепловые сети, насосные станции, тепловые сети ввода, тепловой пункт, разводящие тепловые сети, система отопления, система вентиляции, система ГВС, баки-аккумуляторы, системы сбора и возврата конденсата, технологические установки (наименование)

(нужное подчеркнуть)

Суммарная тепловая нагрузка (Гкал/час):___________________________________________

Протяженность тепловых сетей, м: ________________________________________________

Диаметр, мм:___________________________________________________________________

2. Теплоснабжающая организация (теплосетевая организация): ________________________

_______________________________________________________________________________

(наименование организации)

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности составлен____________________________________________________________________________

(дата и номер акта)

Акт о соответствии тепловых энергоустановок техническим условиям в части обеспечения временного (постоянного) теплоснабжения от ___ _______ 20 __г.  № ______________________

Справка о выполнении технических условий от ___ _______ 20 __г.  № _______________ (для объектов, вводимых в постоянную эксплуатацию)

3. Проекты по разделам систем теплоснабжения разработан: _________________________

(наименование организации)

№№____________ от ____ _____ 20  __г. по ТУ №_________________________________

от ___ _____ 20 ___г.

Положительное заключение экспертной организации на проект получено_______________________________________ № ___________________ от ______20 ___г.

(наименование организации)

4. Монтажные работы выполнены_________________________________________________

(наименование организации)

5. Пусконаладочные работы и испытания выполнены ________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации)

6. Положительное заключение экспертной организации по освидетельствованию технического состояния  вновь смонтированной (реконструированной) энергоустановки получено__________________________________________

(наименование организации)

№ ___________________ от ______20 ___г.

7. Организация эксплуатации:

7.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется _________________________

_____________________________________________________________________________________

(название предприятия, организации)

по договору №____________________ от ____ _____ 20 __г.

7.2. Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:

от заказчика назначен приказом № __________________________ от ____ ____ 20 __г. _____________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О)

который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС

(номер записи в журнале проверки знаний __________ от ____ _____ 20 __г.)

Приложение: копии вышеперечисленных документов.

Руководитель(заявитель)                 __________________/________________________________/

«_____» ______________ 20 ___ г.

М.П.

Контактное лицо___________________________________

(ФИО ответственного)

Телефон__________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К  Порядку организации работ по

выдаче разрешения на допуск

в эксплуатацию энергоустановок

(образец)

НА БЛАНКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА)

| Утверждаю ___________________________________ Должность лица, утвердившего акт осмотра ______________/____________________/ Подпись Ф.И.О. «_____» ___________________ 20___ г. | _____________________________________ Наименование организации (собственник) _____________________________________ Должность, Ф.И.О.. руководителя ______________________________________ Юридический и фактический адрес, телефон _____________________________________ ИНН ________________________________ |
| --- | --- |

АКТ

осмотра электроустановки

№ ___________________ от «____» _________________________20 ____ г.

_____________________________________________________________________________________

Наименование электроустановки, почтовый адрес

Акт составлен ________________________________________________________________________

(должностное лицо территориального органа Ростехнадзора)

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон, наименование организации, адрес)

_____________________________________________________________________________________

в присутствии руководителя (заявителя), технического руководителя или ответственного за электрохозяйство _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(Наименование организации, Ф.И.О., телефон)

в том, что в период с «____» _________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. проведена проверка технической, исполнительной, пуско-наладочной и эксплуатационной документации и осмотр технического состояния _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(Наименование электроустановки, номера вводов от источника электроснабжения)

В результате установлено:

1. Осмотру предъявлено ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(Перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру, тип мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов, характеристики ВЛ. и т.п.)

2. Проект (однолинейная схема)_________________________________________________________

Разработчик__________________________________________________________________________

Согласованный:

с энергосбытовой организацией «_____»____________________г.

с сетевой организацией ____________________________________________  _____  _____ 20 ___ г.

с региональным диспетчерским управлением (РДУ)_______________________________________  _____  _____20 ___ г.

с Ростехнадзором «_____»____________________г.

3. Разрешение на присоединение мощности №________________________от___________

Уст.______________кВт., един.______________кВА

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

№____________________от «___»_________________г.

4. Категория обеспечения надежности электроснабжения:

по проекту ___________________________________________________________________________

фактически __________________________________________________________________________

5. Расчет за электроэнергию производится:

По счетчикам (тип):________________________№________гос.пов.__________

С измерительными трансформаторами (тип, коэффициент, номинальная нагрузка)______________

_____________________________________________________________________________________

Защита на вводах электроустановки выполнена (номинал, тип реле и уставка РЗ, пл.вставка и т.д.) _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6. Ответственный за электрохозяйство ___________________________________________________

(Должность, Ф.И.О.)

назначен приказом ________________________ от _________________ № ______________

Проверка знаний (дата, группа по Э.Б.) ___________________________________________________

7. Организация эксплуатации и обслуживания электроустановок_____________________________

_____________________________________________________________________________________

Обеспеченность обслуживающим персоналом_____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Наличие эксплуатационной документации:

8.1. Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной (однолинейной) электрической схемы _______;

должностных инструкций _____________________________________________;

инструкций по эксплуатации __________________________________________;

бланков нарядов _____________________________________________________;

списков лиц, имеющих право: выдачи нарядов, оперативных переключений и др.____________________________________________________________________.

8.2. Наличие журналов (да, нет):

оперативного ________________________________________________________;

проверки знаний _____________________________________________________;

инструктажа вводного и по охране труда электротехнического персонала _____;

учета и содержания средств защиты _____________________________________;

противоаварийных тренировок _________________________________________ ;

учета и содержания электроинструмента_________________________________ ;

учета аварий и отказов________________________________________________ ;

работ по нарядам и распоряжениям_____________________________________ ;

инструктажа на 1 группу______________________________________________ ;

9. Наличие электрозащитных средств:____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

10. Протоколы испытаний и измерений от «____»__________________г.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации электролаборатории №_________от________

Выдано______________________________________________________________________________

11. Согласование на применение электроэнергии для термических целей №___________ от____________ на______________кВт.

12. Акт ревизии и маркировании средств учета электроэнергии от _____________ № ____________

составленный ________________________________________________________________________

13. __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(Другие документы, рассмотренные в ходе осмотра,)

14. Положительное заключение экспертной организации освидетельствования технического состояния энергоустановки № _____ от «__» ________ 20 __ г., выдано ______________________________________________________

15. Результаты осмотра электроустановки.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение:

Электроустановка отвечает (не отвечает) техническим условиям, требованиям проектной документации, установленным требованиям безопасности, требованиям правил эксплуатации и может быть допущена (не может быть) в эксплуатацию _____________________________________

Акт действителен до «____» _________________ 20__ г.

Если в течение указанного срока электроустановка не будет подключена к сети, ее осмотр осуществляется повторно.

Должностное лицо

территориального органа Ростехнадзора: /________________________/____________________/						(Подпись, штамп)				(Ф.И.О.)

Заявитель (или иной законный представитель): /_________________/___________________/

(Подпись, штамп)				 (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

К  Порядку организации работ по

выдаче разрешения на допуск

в эксплуатацию энергоустановок

(образец)

НА БЛАНКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА)

| Утверждаю ____________________________________ Должность лица, утвердившего акт осмотра _________________/___________________/ Подпись Ф.И.О. «______»______________________ 20___ г. м.п. | ______________________________________ Наименование организации (собственник) _______________________________________ Должность, Ф.И.О. руководителя, (владельца) _______________________________________ Юридический адрес, Фактический адрес, телефон ИНН ______________________________________ |
| --- | --- |

АКТ

ОСМОТРА КОТЕЛЬНОЙ

№ _______________________от «_____»___________________  20____года

______________________________________________________________________________________________________

(наименование энергоустановки,  почтовый адрес)

Акт составлен _____________________________________________________________________________________

(должностное лицо территориального органа Ростехнадзора)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., № телефона),

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес)

в присутствии руководителя (заявителя), технического руководителя или ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О, № телефона)

в том, что  ____  _______20____г. проведена проверка технической, исполнительной, пуско-наладочной и эксплуатационной, документации и осмотр технического состояния____________________________________________________________________________

(наименование  энергоустановки)

По результатам проверки и осмотра установлено:

Наименование котельной:_______________________________________________________

Адрес:________________________________________________________________________

Категорийность котельной: _____________________________________________________

Регистрационный № ___________________________________________________________

Назначение котельной установки (котельной): _____________________________________

1. Состав и характеристика оборудования котельной:

- 1.1. Состав и характеристика оборудования котельной

| Наименование | Единица измерения | Величина (Количество) |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час (МВт) |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час (МВт) |  |
| Топливо основное / резервное |  |  |
| Теплоноситель | Вода/пар |  |
| ХВО | Тип:_______________ |  |
| Деаэратор | Тип:_______________ |  |
| БАГВ | М3 |  |
| Подогреватели (сетевые, ГВС) | Тип_______________ |  |
| Мазутный бак (бак запаса ДТ) | М3 |  |
| Другое оборудование |  |  |

#### 1.2.	Характеристика установленных котлов.

| Пор. №. | Тип котла | Завод. №. | Завод - изготовитель | Теплоноситель (Вода/пар) | Установленная мощность, (Гкал/час) | Давление пара (воды), (МПа) | Температура пара (воды), С | КПД при работе на основном топливе, % | КПД при работе на резервном топливе, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.	Характеристика теплоносителя, подаваемого в тепловые сети или теплопотребляющей установки:

| Наименование теплоносителя | Давление теплоносителя, МПа |  | Температурный график, град.С |  | Расход тонн/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | T1 | T2 | G1 | G2 |
| Вода |  |  |  |  |  |  |
| Пар |  |  |  |  |  |  |
| Возврат конденсанта |  |  |  |  |  |  |

2. Техническая документация.

2.1.Разрешение на строительство источника теплоснабжения №_от ____ _____ 20 __г.

2.2. Проект котельной разработан _______________________________________________________

рег. № _______ срок действия до ____ _____ 20 __г. по Техническому заданию, выданному ____________________ за № ______________ от _____ _____ 20 __г. на установленную мощность ______________________ Гкал/час.

2.3. Проект котельной установки (котельной) рассмотрен:

организацией, выдавшей ТУ: заключение № ______________ от ____ _____ 20 __г.

заключение органа оценки соответствия  № ________________ от ____ _____ 20 __г.

2.4. Топливный режим выдан: _____________________ № _______от ____ _____ 20 __г.

2.5. Монтажные работы выполнены _____________________ Лицензия ____________ рег. № ____________________, срок действия до ____ _____ 20 __г.

2.6. Основное и вспомогательное оборудование котельной представлено к допуску с оформленными паспортами и актами индивидуальных испытаний.

2.7. Акт приемки работ по проведению ПНР оборудования котельной пуско-наладочной организацией ___________________   от ____ _____ 20 __г. № _______

2.8. Разрешение на допуск электроустановок котельной от ____ _____20 __г. № _______

2.9. Акты приемки приборов учета:

- топлива: топливоснабжающей организации, выдавшей ТУ № _________от ____ _____ 20 __г.       - теплоносителя № ______  от ____ _____ 20 __г.

2.10. Акты технического освидетельствования оборудования котельной, в том числе проверки на прочность и плотность  № _________ от ____ _____ 20 __г

2.11. Акты разграничения балансовой и (или) эксплуатационной ответственности между предприятием, владельцем котельной ( производственными подразделениями и службами) и сторонними организациями:

-вода № ____________от ____ _____ 20 __г._________________________________

-топливо № ____________от ____ _____ 20 __г________________________________________

-теплоноситель № ____________от ____ _____ 20 __г______________________________

2.12. Акт приёмки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ).

2.13. Разрешение на эксплуатацию технического устройства (котла, трубопровода, сосуда, работающего под давлением), оформленное записью в паспорте технического устройства инспектором котлонадзора (для технических устройств, не подлежащих регистрации – лицом, ответственным за исправное состояние безопасное действие сосудов, работающих под давление).__________________________________________ № ____________от ____ _____ 20 __г

2.14. Положительное заключение экспертной организации освидетельствования технического состояния  котельной № _____ от «__»20 __ г,

выдано______________________________________________________________________________.

3. Организация эксплуатации.

3.1.Эксплуатация котельной осуществляется персоналом организации ______________________, Лицензия _____________ рег. № ______от ____ _____ 20 __г. Договор № __  от ___ _____ 20 __г.

3.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:

от заказчика - ________________, назначен приказом № _________ от ____ _____ 20 __г., который прошел проверку знаний ПТЭ  и ПТБ (протокол от ________ г. № ________________).

от подрядчика - ______________, назначен приказом № __________ от __ _____ 20 __г., который прошел проверку знаний ПТЭ  и ПТБ (протокол от __ ____ 20 __г. № _____________).

3.3. Количество и квалификации теплотехнического персонала, согласно утвержденного положения № _______ от ____ _____ 20 __г. об энергослужбе:

Штат:_________ ; факт ________.

3.4. Состояние защитных средств, их достаточность: _______________________________________

3.5. Наличие оперативно-технической документации (да, нет и оценка качества ведения):

перечень необходимых инструкций, схем положений утвержден от ___ ____ 20 __г.,

утвержденной принципиальной тепловой схемы: по перечню/факт  _____________________________________________________________________________________

должностных инструкций: по перечню/факт _________________________________,

инструкций по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования котельной: по перечню/факт ____________________________________________________;

противопожарных инструкций, инструкций по ОТ и ТБ: по перечню/факт _____________________

списков лиц, имеющих право выдачи нарядов, утвержденных приказом (распоряжением) №_____________ утв. от ____ _____ 20 __г.

перечня работ, осуществляемых по нарядам, утвержден приказом №	 ____ от ____ _____ 20 __г.,

бланков нарядов-допусков: _______________________________________________;.

списков лиц, имеющих право оперативных переключений, утвержденных приказом (распоряжением) №___________ от ____ _____ 20 __г.

3.6. Наличие журналов (да, нет и оценка качества ведения):

Оперативного_________________________________________________________________

Распоряжений _________________________________________________________________

инструктажей персонала ________________________________________________________

проверки знаний _______________________________________________________________

учета защитных средств _________________________________________________________

учета дефектов и неполадок с оборудованием котельной _____________________________

учета работ по нарядам и распоряжениям __________________________________________

заявок на вывод оборудования из работы __________________________________________

учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок __________________

журнал учета состояния КИП и А _________________________________________________

журнал учета качества питательной, подпиточной, сетевой воды пара и конденсата_______

журнал учета тепловой энергии и теплоносителя в водяных (паровых) системах теплопотребления_____________________________________________________________________

4. Основное оборудование котельной по спецификации № ________ (соотв./не соответствует) _____________________________________________________________________________________

5. Вспомогательное оборудование котельной по спецификации № ________

(соотв./не соответствует)_______________________________________________________________

6. Результаты осмотра котельной.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Котельная, основное и вспомогательное теплотехническое оборудование котельной ____________________________ по адресу:_____________________________________ отвечает (не отвечает) установленным техническим требованиям и может быть допущена (не может быть допущена) в эксплуатацию_____________________________________________________________

Акт действителен до  «____»  ________________ 20___ г.

Если в течение указанного срока котельная не будет подключена к сети, ее осмотр осуществляется повторно.

Должностное лицо

территориального органа Ростехнадзора: /________________________/____________________/						(Подпись, штамп)				(Ф.И.О.)

Заявитель (или иной законный представитель): /_________________/___________________/

(Подпись, штамп)				 (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

К  Порядку организации работ по

выдаче разрешения на допуск

в эксплуатацию энергоустановок

(образец)

НА БЛАНКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА)

| Утверждаю ____________________________________ Должность лица, утвердившего акт осмотра _________________/___________________/ Подпись Ф.И.О. «______»______________________ 20___ г. м.п. | ______________________________________ Наименование организации (собственник) _______________________________________ Должность, Ф.И.О. руководителя, (владельца) _______________________________________ Юридический адрес, Фактический адрес, телефон ИНН __________________________________ |
| --- | --- |

АКТ

ОСМОТРА ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

№ _______________________от «_____»___________________  20____года

_____________________________________________________________________________________

(наименование электроустановки, почтовый адрес)

Акт составлен _____________________________________________________________________________________

(должностное лицо территориального органа Ростехнадзора)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., № телефона),

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес)

в присутствии руководителя (заявитель), технического руководителя или ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О, № телефона)

в том, что  ____  _______20____г. проведена проверка технической, исполнительной, пуско-наладочной и эксплуатационной, документации и осмотр технического состояния___________________________________________________________________

(наименование  энергоустановки)

По результатам проверки и осмотра установлено:

1. Состав и характеристика тепловых энергоустановок и тепловых сетей:

Назначение тепловых сетей ______________________________________

Характеристика тепловых сетей:

Протяженность, м: ______________________________________________

Диаметр, мм:____________________________________________________________

Вид прокладки:________________________________________________________________

Точка присоединения:___________________________________________________________

Назначение здания, где вводится система теплопотребления___________________________

Тип тепловой (теплопотребляющей) энергоустановки_________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Теплоснабжающая организация ___________________________________________________

- Проект системы теплопотребления разработан ______________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации)

№______ от ____ _____ 20 __г.. по ТУ ______________за №______

от ___ _____ 200 ___г. на тепловую нагрузку _______________________  Гкал/час.

3. Заключение экспертизы промышленной безопасности № ___ от ______20 __г.

4. Разрешение на допуск в эксплуатацию на период проведения ПНР (пробных пусков) №__ от ____20 __г.

5. Проектные тепловые нагрузки

| № п/п | Наименование | Вид нагрузки, Потребление | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | Макс |  | Гкал/ч |
| 2 | Вентиляция | Макс |  | Гкал/ч |
| 3 | Кондиционирование | Макс |  | Гкал/ч |
| 4 | Технологические нужды | Макс |  | Гкал/ч |
| 5 | Горячее водоснабжение | Макс |  | Гкал/ч |
|  | Итого |  |  | Гкал/ч |
| 6 | Горячее водоснабжение | Ср. суточн. |  | Гкал/ч |

- 6. Характеристика теплоносителя в точке присоединения к источнику

- тепловой энергии

| Наименование теплоносителя | Располагаемый напор, Атм. |  |  | Температурный режим, 0С |  |  | Статическое давление, атм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (вода, пар) | Р1 | Р2 | Р | Т1 | Т2 | Т | H |

7. Техническая документация:

7.1 Справка о выполнении технических условий от ___ _______ 20 __г.  № ______

7.2. Акт комплексного опробования теплового оборудования

от ___ _______ 20 __г.  № ______

7.3. Акты:

гидравлических испытаний оборудования:

отопления  от ____ ________ 20 __г.

вентиляции  от ____ ________ 20 __г..

ГВС от ____ ____________ 20 __г.

технические нужды от ____ ________ 20 __г.

теплового пункта от ____ ________ 20 __г.

тепловой сети от ____ ________ 20 __г.

промывки тепловой сети от____ ________ 20 __г.

учет тепловой энергии__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(№ согласования проекта, дата, тип, марка, диаметр, расхода теплоносителя, допуск в эксплуатацию приборов учета)

7.4. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между ______________________________________________________________________________

(наименование организаций, даты и номера актов)

7.5. Пусконаладочные работы и испытания выполнены _______________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации)

7.6. Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок № _____________

от__ _____ 20 __г.

7.7. Отчетная документация по проведению пусконаладочных работ в составе:

7.7.1. Отчет по проведению ПНР от ______________________________________

7.7.2. Энергетический паспорт здания от ____ _____ 20 __г.

7.7.3. Положительное заключение экспертной организации освидетельствования технического состояния тепловых установок и сетей № _______ от «__» _______ 20__ г., выдано_______________________________________________________________________.

8. Организация эксплуатации:

8.1.	Эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется _________________ _____________________________________________________________________________________

(название предприятия, организации)

по договору №_______ от ____ _____ 20 __г.

Акт приема передачи тепловых энергоустановок на эксплуатацию между собственником и эксплуатирующей организацией № ________________________________

8.2. Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:

от заказчика назначен приказом № __ от ____ ____ 20 __г. ______________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О).

который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС (протокол № _____ от __ _____ 20 __г.)

от подрядчика назначен приказом № ____ от ____ _____ 20 __г.,

______________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О).

который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС (протокол № _____ от __ _____ 20 __г.)

8.3. Достаточность по количеству и квалификации теплотехнического персонала _____________________________________________________________________________________

8.4. Наличие технической документации (да, нет):

технический паспорт на тепловые сети _____________________________________________

технический паспорт на тепловую (теплопотребляющую) энергоустановку ______________

утвержденной принципиальной тепловой схемы _____________________________________

должностных инструкций ________________________________________________________

инструкций по эксплуатации _____________________________________________________

списки лиц, имеющих право выдачи нарядов, оперативных

переключений и др.______________________________________________________________

8.5.Наличие технологической документации ________________________________________

8.6. Наличие технологической оснастки и инструмента для эксплуатации тепловой энергоустановки ______________________________________________________________________

8.7. Состояние защитных средств, их достаточность __________________________________

8.8. Наличие средств пожаротушения ______________________________________________

8.9. Наличие журналов (да, нет):

оперативного __________________________;

инструктажей персонала ________________ ;

проверки знаний _______________________;

учета защитных средств _________________;

учета выдачи нарядов-допусков __________ ;

технических освидетельствований ________ ;

8.10. Техническое состояние (соответствие правилам и нормам):

тепловые сети ___________________________________________

тепловые пункты ________________________________________

системы отопления ______________________________________

системы вентиляции, кондиционирования ___________________

системы горячего водоснабжения __________________________

системы сбора и возврата конденсата _______________________

8.11. Результаты осмотра тепловой энергоустановки.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.12. Тепловая энергоустановка ___________________________________________________

по адресу ____________________________________________________________________________

отвечает (не отвечает) установленным техническим требованиям и может быть допущена (не может быть допущена) в эксплуатацию.

_____________________________________________________________________________________

Акт действителен до «____» ________________ 20___ г.

Если в течение указанного срока тепловая установка не будет подключена к сети, ее осмотр осуществляется повторно.

Должностное лицо

территориального органа Ростехнадзора: /________________________/____________________/						(Подпись, штамп)				(Ф.И.О.)

Заявитель (или иной законный представитель): /_________________/___________________/

(Подпись, штамп)				 (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

К Порядку организации работ по

выдаче разрешения на допуск

в эксплуатацию энергоустановок

(образец)

НА БЛАНКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА)

Утверждаю

____________________________________

Должность лица, утвердившего разрешение

_________________/___________________

Подпись                                                Ф.И.О.

«______»_____________________ 20___ г.

м.п.

Разрешение

на допуск в эксплуатацию энергоустановки

№ _______________________от «_____»___________________  20____года

_________________________________________________________________________________________________

(наименование территориального органа Ростехнадзора)

Мною, государственным инспектором по энергетическому надзору ________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О, телефон)

На основании Заявления_________________________________________________________

(исх..№, дата регистрации в территориальном органе Ростехнадзор) _____________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, Ф.И.О. собственника, юридический адрес, № телефона)

и акта осмотра энергоустановки № ___ от «___»_____ 20____г.   и №__ от «___»___  20___ г.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование территориального органа Ростехнадзора)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

( фактическое месторасположение, диспетчерское наименование)

установлено, что энергоустановка соответствует техническим условиям, требованиям проектной документации, нормативно-техническим документам и допускается в эксплуатацию____________________________________

Срок действия разрешения до «___»__________200___г.

Государственный инспектор ____________________________/____________________/

(Подпись, штамп)                                               (Ф.И.О.)

Экземпляр Разрешения получил/__________________/                   /_________________/

(заявитель)             (подпись)                            (Ф.И.О.)

Приложение: акта осмотра энергоустановки на _________листах ________.